АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015 г. №58

"Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области на период 2014 – 2023 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Уставом муниципального образования "город Обоянь", Администрация города Обояни Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории муниципального образования "город Обоянь" (прилагается).

2. Главному специалисту–эксперту по вопросам ЖКХ и благоустройству города – Абельмазову И. П. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Обояни по экономике Чернецкую Раису Михайловну.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Обояни А. А. Локтионов

Утверждена

Постановлением главы Администрации

города Обояни от 08.06.2015 г. №58

СХЕМА

водоснабжения

муниципального образования

«город Обоянь»

на период 2014-2023 годы

Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования город Обоянь

Водоснабжение города Обоянь осуществляется из артезианских скважин глубиной от 150  до  200 м. Подача воды потребителям производится электрическими насосами производительностью 10-40 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения г. Обоянь состоит из двух групповых водозаборов, включающих в себя 12 артезианских скважин, 2 водонапорных башни, 115 водоразборных колонок, 53,6 водопроводной сети Производительность водозаборных сооружений составляет 7200 куб.м/сутки.

Характеристика комплекса водопроводных сооружений города Обоянь:

- Водозабор «Северный» включает 3 скважины глубиной 160 м, разрешенный водоотбор – 527 м³/сутки (192,3 тыс. м³/год). Среднесуточная реализация воды – 1500 м³/сутки.

Кроме того, в районе улицы Московской имеется два локальных водопровода, включающих каждый по одной артезианской скважине и одной водонапорной башне.

2. Водозабор «Восточный». Включает 7 скважин глубиной: 6 скважин – 160 м, 1 скважина – 190 м. Разрешенный водоотбор – 2286 м³/сутки (822,9 тыс. м³/год). Среднесуточная реализация воды – 2500 м³/сутки.

3. Станция обезжелезивания проектной мощностью 5100 м³/сутки. Включает в себя: фильтрованный зал, 2 емкости по 1000 м³, насосная, башня промывочной воды, сооружения по обороту промывочной воды, иловые площадки. Фактическая производительность станции обезжелезивания – 2500 м³/сутки.

Объем водопотребления за 2012 год составил 520,1 тыс. куб. м, в том числе: населением – 424,5 тыс. куб. м, бюджетными организациями – 33,7 тыс. куб. м, прочими потребителями – 61,9 тыс. куб. м.

В многоквартирном жилищном фонде уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 100 %, в индивидуальном  - 60%.

Наружная сеть водопровода в каждом из 2-х групповых водозаборов города кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования города Обоянь характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в городе Обоянь осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет 80-100 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения города Обоянь обслуживает ООО «Водозабор». Установленный реализационный тариф (табл. 46) на воду не только не обеспечивает необходимых накоплений для финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения, но и не  покрывает текущие эксплуатационные затраты на производство услуги водоснабжения. Плата за подключение к сетям водопровода не установлена.

Себестоимость воды, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения

Таблица 46

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во (2012 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 35,13 |
| 2 | Тариф на реализацию воды -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 33,20 |

### Характеристика действующей системы водоснабжения города Обоянь  на 01.01.2013 года

Таблица 47

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по водозаборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### «Северный» | ### «Восточный» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 12 | ### 5 | ### 7 |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 12 | ### 5 | ### 7 |
| ### 1.3 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции | ### - | ### 1975-2000 | ### 1975-1980 | ### 1980-2000 |
| ### 1.4 | ### Уровень износа | ### % | ### 70 | ### 100 | ### 50 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 53,6 | ### 19,5 | ### 34,1 |
| ### 2.2 | ### Магистральные водоводы | ### км | ### 39,3 | ### 14,3 | ### 25,0 |
| ### 2.3 | ### Уличная разводящая сеть | ### км | ### 14,3 | ### 5,2 | ### 9,1 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1960-1992 | ### 1960-1992 | ### 1960-1992 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 50 | ### 50 | ### 50 |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### - |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1980 | ### 1980 | ### - |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 100 | ### 100 | ### - |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 115 | ### 42 | ### 63 |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1960-1992 | ### 1960-1992 | ### 1960-1992 |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 50 | ### 50 | ### 50 |
| ### 5 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население - всего | ### чел. | ### 13700 | ### 5150 | ### 8550 |
| ### 5.2 | ### В т.ч.: - водораздаточные колонки | ### чел. | ### 2720 | ### 1200 | ### 1520 |
| ### 5.3 | ### - ввод водопровода в дом, квартиру | ### чел | ### 10980 | ### 3950 | ### 7030 |
| ### 5.4 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед. | ### 44 | ### 10 | ### 34 |
| ### 5.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед. | ### 140 | ### 40 | ### 100 |

Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

На текущий момент мощность водозаборных сооружений города Обоянь составляет 7200 куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и расхода на нужды пожаротушения составляет 2340 куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает в полном объеме потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Оплата 80 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

В многоквартирном жилищном фонде обеспечены приборами учета 90% квартир, в индивидуальном жилищном фонде обеспечены приборами учета 60% домов. Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 100 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2014 году.

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения города Обоянь в 2012году

Таблица 48

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по водозаборам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### «Северный» | ### «Восточный» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ### Паспортная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 12 | ### 5 | ### 7 |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 9200 | ### 3000 | ### 4200 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 2600 | ### 780 | ### 1820 |
| ### 2 | ### Расход воды |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 2340 | ### 814 | ### 1526 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 900 | ### 313 | ### 587 |
| ### 2.2 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 1400 | ### 487 | ### 913 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 520 | ### 181 | ### 339 |
| ### 2.3 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 20 | ### 7 | ### 13 |
| ### 2.4 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 283 | ### 125 | ### 236 |
|  |  | ### % | ### 40 | ### 40 | ### 40 |
| ### 3 | ### Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### тыс. куб. м | ### 388,8 | ### 140,0 | ### 248,8 |
|  |  | ### % | ### 74,8 | ### 77,3 | ### 73,4 |
| ### 3.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### тыс. куб. м | ### 35,6 | ### 15,6 | ### 20,0 |
|  |  | ### % | ### 6,9 | ### 8,6 | ### 5,9 |
| ### 3.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м | ### 33,7 | ### 7,7 | ### 26,0 |
|  |  | ### % | ### 6,5 | ### 4,3 | ### 7,7 |
| ### 3.4 | ### Организации производственной и коммерческой сфер | ### тыс. куб. м | ### 61,9 | ### 17,7 | ### 44,2 |
|  |  | ### % | ### 11,8 | ### 9,8 | ### 13,0 |
| ### 4 | ### Нормативы потребления воды |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 160 | ### 160 | ### 160 |
| ### 4.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### л/сутки/чел. | ### 36 | ### 36 | ### 36 |
| ### 4.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета | ### - | ### - | ### - |
| ### 4.4 | ### Организации коммерческой сферы |  | ### - | ### - | ### - |
| ### 4.5 | ### Организации производственной сферы |  | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % | ### 80 | ### 80 | ### 80 |
| ### 5.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 5.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 5.4 | ### Организации производственной сферы | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Прогноз численности жителей, наличия жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоснабжением населения города Обоянь на 2014-2023 годы

Таблица 49

| № п/п | Годы | Число населения города | Площадь жилфонда (кв. м) | ## Показатели обеспеченности централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд |  |  | Индивидуальный жилфонд |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) |
| 1 | 2014 | 13750 | 324200 | 6900 | 163200 | 100 | 4110 | 96600 | 60 | 11010 | 259800 | 80 |
| 2 | 2015 | 13800 | 327830 | 6900 | 166200 | 100 | 4416 | 103443 | 64 | 11316 | 269643 | 82 |
| 3 | 2016 | 13850 | 328060 | 6900 | 165800 | 100 | 4726 | 110337 | 68 | 11626 | 276137 | 84 |
| 4 | 2017 | 13900 | 328690 | 6900 | 165800 | 100 | 5040 | 117281 | 72 | 11940 | 283081 | 86 |
| 5 | 2018 | 13950 | 328920 | 6900 | 165400 | 100 | 5358 | 124275 | 76 | 12258 | 289675 | 88 |
| 6 | 2019 | 14000 | 330650 | 6900 | 166500 | 100 | 5680 | 131120 | 80 | 12580 | 297620 | 90 |
| 7 | 2020 | 14050 | 331680 | 6900 | 166900 | 100 | 6006 | 138415 | 84 | 12906 | 305315 | 92 |
| 8 | 2021 | 14100 | 332310 | 6900 | 166900 | 100 | 6336 | 145561 | 88 | 13236 | 312461 | 94 |
| 9 | 2022 | 14150 | 333340 | 6900 | 167300 | 100 | 6670 | 152757 | 92 | 13570 | 320057 | 96 |
| 10 | 2023 | 14200 | 334370 | 6900 | 167700 | 100 | 6760 | 154003 | 92,6 | 13760 | 321703 | 97 |

### Прогноз максимальной потребности в объемах централизованного водоснабжения

### в городе Обоянь  на 2014-2023 годы

Таблица 50

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  | ###### Прочие потребители |  |  |  | ## Всего водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Потребление воды |  |  | Количество жителей | Потребление воды |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  | Максимальное в сутки (куб. м) | Всего в год (тыс. куб. м) |
|  |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  |  |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 2014 | 6900 | 198 | 1366 | 498,7 | 4110 | 140 | 575 | 210,0 | 900 | 150 | 135 | 48,1 | 6000 | 100 | 600 | 219,0 | 2676 | 976,7 |
| 2015 | 6900 | 196 | 1352 | 493,6 | 4416 | 142 | 627 | 228,9 | 900 | 148,5 | 134 | 48,8 | 6000 | 99 | 594 | 216,8 | 2707 | 988,1 |
| 2016 | 6900 | 194 | 1339 | 488,6 | 4726 | 144 | 681 | 248,4 | 900 | 147 | 132 | 48,3 | 6000 | 98 | 588 | 214,6 | 2740 | 1000,1 |
| 2017 | 6900 | 192 | 1325 | 483,6 | 5040 | 146 | 736 | 268,6 | 900 | 145,5 | 131 | 47,8 | 6000 | 97 | 582 | 212,4 | 2774 | 1012,5 |
| 2018 | 6900 | 190 | 1311 | 478,5 | 5358 | 148 | 793 | 289,4 | 900 | 144 | 130 | 4,3 | 6000 | 96 | 576 | 210,2 | 2810 | 1025,7 |
| 2019 | 6900 | 188 | 1297 | 473,5 | 5680 | 150 | 852 | 311,0 | 900 | 142,5 | 128 | 46,8 | 6000 | 95 | 570 | 208,1 | 2847 | 1039,2 |
| 2020 | 6900 | 186 | 1283 | 468,4 | 6006 | 152 | 913 | 333,2 | 900 | 141 | 127 | 46,3 | 6000 | 94 | 564 | 205,9 | 2887 | 1053,8 |
| 2021 | 6900 | 184 | 1270 | 463,4 | 6336 | 154 | 976 | 356,1 | 900 | 139,5 | 126 | 45,8 | 6000 | 93 | 558 | 203,7 | 2930 | 1069,5 |
| 2022 | 6900 | 182 | 1256 | 458,4 | 6670 | 156 | 1040 | 379,6 | 900 | 138 | 124 | 45,3 | 6000 | 92 | 552 | 201,5 | 2972 | 1084,8 |
| 2023 | 6900 | 180 | 1242 | 453,3 | 6760 | 158 | 1068 | 389,8 | 900 | 136,5 | 123 | 44,8 | 6000 | 91 | 546 | 199,3 | 2979 | 1087,3 |

### Перспективный баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения

### города Обоянь в 2014-2023 годах

Таблица 51

| ### № п/п | ### Показатели | ### Ед. ### измер. | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |
| ### 1.2 | ### Максимальная суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### тыс. куб. м/год | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 |
| ### 1.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 809 | ### 799 | ### 785 | ### 770 | ### 757 | ### 745 | ### 732 | ### 720 | ### 710 | ### 700 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 306 | ### 300 | ### 294 | ### 288 | ### 283 | ### 278 | ### 273 | ### 268 | ### 264 | ### 260 |
| ### 1.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 487 | ### 493 | ### 499 | ### 505 | ### 511 | ### 517 | ### 523 | ### 529 | ### 535 | ### 541 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 183 | ### 185 | ### 187 | ### 189 | ### 191 | ### 193 | ### 195 | ### 197 | ### 199 | ### 201 |
| ### 1.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 |
| ### 1.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
|  |  | ### т. куб. м в год | ### 123 | ### 115 | ### 107 | ### 99 | ### 92 | ### 85 | ### 78 | ### 71 | ### 65 | ### 59 |
| ### 2 | Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 1546 | ### 1517 | ### 1472 | ### 1460 | ### 1435 | ### 1412 | ### 1390 | ### 1367 | ### 1347 | ### 1331 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 574 | ### 563 | ### 552 | ### 541 | ### 533 | ### 524 | ### 515 | ### 508 | ### 500 | ### 494 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 924 | ### 935 | ### 946 | ### 958 | ### 969 | ### 981 | ### 993 | ### 1004 | ### 1016 | ### 1029 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 343 | ### 347 | ### 351 | ### 355 | ### 360 | ### 364 | ### 368 | ### 373 | ### 377 | ### 382 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 |
|  |  | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 231 | ### 216 | ### 201 | ### 186 | ### 173 | ### 160 | ### 147 | ### 135 | ### 123 | ### 112 |
| ### 3 | Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 |
| ### 3.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 |
| ### 3.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 |
| ### 3.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 2355 | ### 2316 | ### 2257 | ### 2230 | ### 2192 | ### 2157 | ### 2122 | ### 2087 | ### 2057 | ### 2031 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 880 | ### 863 | ### 846 | ### 829 | ### 816 | ### 802 | ### 788 | ### 776 | ### 764 | ### 754 |
| ### 3.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 1411 | ### 1428 | ### 1445 | ### 1463 | ### 1480 | ### 1498 | ### 1516 | ### 1533 | ### 1551 | ### 1570 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 526 | ### 532 | ### 538 | ### 544 | ### 551 | ### 557 | ### 563 | ### 570 | ### 576 | ### 583 |
| ### 3.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 |
| ### 3.7 | ### Потери воды в распределительных сетях в год | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
|  |  | ### тыс. куб. м | ### 354 | ### 331 | ### 308 | ### 285 | ### 365 | ### 245 | ### 225 | ### 206 | ### 188 | ### 171 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения города Обоянь.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в северо-западной и восточной частях города (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить 4,5 км сетей водопровода (табл. 52).

- Для водоснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов построить(табл. 52):

- ул. 3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры общей площадью 3500 кв. м) - 0,5 км сетей водопровода;

- ул. Ленина (3 дома на 80 квартир общей площадью 4200 кв. м) - 0,6 км сетей водопровода;

- ул. Шмидта (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м) - 0,4 км сетей водопровода;

- ул. Красноармейская (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв.м) - 0,4 км сетей водопровода).

- Для водоснабжения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Горького построить 0,1 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Весенняя построить 0,1 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимой центральной районной больницы на 240 мест построить 0,5 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимого физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого бассейна построить 0,5 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимого магазина в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) построить 0,1 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимого кафе (пер. Кирова) построить 0,1 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения (ввод в здание) существующего индивидуального жилищного фонда (50 домов) построить 2,5 км водопровода (табл. 55).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности их работы, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить  реконструкцию и модернизацию 9-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода, 2-х водонапорных башни и выборочную реконструкцию 20,0 км водопроводных сетей (табл. 56). Кроме того, для улучшения водоснабжения города предполагается провести полную модернизацию водозабора «Восточный» с дополнительным строительством 3-х артезианских скважин.

Прогноз строительства водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения

вводимого жилья в городе Обоянь  в 2014 – 2023 годах

Таблица 52

| № п/п | Наименование территории застройки | Объекты строительства | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в восточной части города | Домов (ед.) | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Водопровод (км) | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома по ул. 3-го Интернационала на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 4/72 | 1/36 | - | 1/16 | 1/8 | - | 1/12 | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| 3 | Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 3/80 | 1/36 | 1/8 | - | - | 1/36 | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома по ул. Шмидта на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 2/40 | - | - | - | - | - | 1/16 | - | 1/24 | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома по ул. Красноармейская на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 2/40 | - | - | - | - | - | - | 1/16 | - | 1/24 | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
|  | Итого | Домов/квартир (ед.) | 91/312 | 10/80 | 9/16 | 9/24 | 9/16 | 9/44 | 10/36 | 9/24 | 9/32 | 9/32 | 8 |
|  |  | Водопровод (км) | 6,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |

Прогноз строительства водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения

вводимых объектов социальной сферы  в городе Обоянь  в 2014 – 23 годах

Таблица 53

| № п/п | Наименование и адрес строящихся объектов социальной сферы | Протяженность вводимых водопроводных сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 3 | ###### Центральная районная больница на 240 мест ###### со встроенным корпусом молочной кухни | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ###### Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными игровыми залами и крытым бассейном | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 5 | ###### Магазин в северо-западной части города ###### (ул. Ломоносова/ул. Королева) | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6 | ###### Кафе на 20 мест в пер. Кирова | 0,1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 7 | ###### Блочно-модульная котельная в районе коррекционной школы | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Итого | 1,4 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,1 | - |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов

### жилищного фонда в городе Обоянь  в 2014-2023 годах

Таблица 54

| № п/п | Наименование улицы | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выборочно | Жилые дома | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Всего по МО | Жилые дома | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

### Прогноз строительства водопровода (ввод в здание) для подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда в городе Обоянь  в 2014-2023 годах

Таблица 55

| № п/п | Наименование улицы | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выборочно | Жилые дома | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по МО | Жилые дома | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Прогноз мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения города Обоянь на 2014-2023 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления (Таблица 56)

### А) Модернизация водозабора «Восточный» в 2014-2023 годах

| № п/п | Наименование мероприятий по модернизации объектов водоснабжения | Стоимость (млн. руб.) | Количество (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Строительство 3-х артезианских скважин с полной с полной модернизацией сооружений водозабора | 18,0 | 3/18,0 | 3/18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

А) Реконструкция дейстующих артскважин

| № п/п | Место нахождения артскважины | Номер артскважины | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Восточный водозабор | 69199 | 25 | 1976 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Восточный водозабор | 75770 | 25 | 1976 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Восточный водозабор | 69431 | 25 | 1976 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Восточный водозабор | 73997 | 25 | 1981 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Восточный водозабор | 75517 | 25 | 1981 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Восточный водозабор | 60169 | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Восточный водозабор | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | ул. Московская | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | ул. Московская | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого |  | 225 |  | 100 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Реконструкция водонапорных башен

| № п/п | Место нахождения водонапорной башни | Характеристика водонапорной башни | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емкость (м3) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | ул. Московская | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | ул. Московская | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

Г) Реконструкция уличных водопроводных сетей

| № п/п | Место нахождения участка уличной водопроводной сети | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Выборочно на территории города | 53,6 | 32-200 | 1960-1992 | 50 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «город Обоянь» на 2014 - 2023 годы

Таблица 57

| № п/п | Описание проекта | ###### Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения для строящегося индивидуального жилищного фонда на востоке города | . Водопровод – 4,5 км | 4,5 | 2014-2023 | Обеспечение водой 80–и жилых домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство водопровода для обеспечения водой строящихся объектов многоквартирного жилищного фонда на месте сносимого жилья: | ул. 3-го Интернационала – 0,5 км ул. Ленина – 0,6 км ул. Шмидта – 0,4 км ул. Красноармейская – 0,4 | 0,5 0,6 0,4 0,4 Итого-1,9 | 2014 -2023 | Обеспечение водой 11-и многоквартирных домов (232 квартиры) | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство водопровода для обеспечения водой строящихся объектов социальной сферы: | Детсад на 100 мест (ул. Горького) – 0,1 км Детсад на 100 мест (ул. Весенняя) – 0,1 км ЦРБ на 240 мест – 0,5 км ФОК с крытым бассейном – 0,5 км Магазин (ул.Ломоносова/Королева) – 0,1 км Кафе на 20 мест (пер. Кирова) – 0,1 км БМГК в районе коррекционной школы | 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 Итого-1,5 | 2014-2022 | Обеспечение водой вводимых объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Водоснабжение существующих объектов жилищного фонда | Водопровод – 2,5 км | 2,5 | 2017, 2019 | Обеспечение водой населения | Средства бюджета – 50% Инвестиционная надбавка – 50% |
| 5 | Модернизация и реконструкция действующих объектов водоснабжения: | Строительство артскважин на водозаборе «Восточный»– 3 ед. Реконструкция артскважин – 9 ед. Реконструкция водонапорных башен – 2 ед. Реконструкция водопровода – 20,0 км | 3х6,0=18,0 9х0,5=4,5 2х0,5=1,0 20,0х1,5=30,0 Итого – 35,5 | 2014 2014-2023 | Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества коммунальной услуги | Средства бюджета – 50% Инвестиционная надбавка – 50% |
|  | Всего |  | 63,9 |  |  |  |